# 风场年发电量评估技术方案

## 1. 技术路线总体说明

### 1.1 技术方案定位

本方案用于投标文件中的风场发电能力评估章节，目标是建立一套统一、可复核、可扩展的风场年发电量评估方法，对不同候选风场、不同机组选型以及不同布局方案进行横向对比分析。方案的核心任务不是给出单机理论发电能力，而是在考虑尾流损失、风况分布、设备性能、地形与气象修正等因素后，对风场级净发电能力进行工程化预测。

本方案适用于投标阶段的技术比选，也可作为后续可研深化、微观选址优化和控制策略研究的基础。其重点在于通过统一模型、统一数据口径和统一评价指标，使不同候选方案能够在同一技术框架下进行客观比较。

### 1.2 技术路线概述

本方案总体采用“数据准备、风场建模、工况构建、尾流计算、功率汇总、全年加权、结果分析、优化比选”的技术路线。首先收集风资源、风机、场址边界、地形和气象数据，并进行标准化整理；然后建立风场布局模型、风机性能模型和来流风况模型；在此基础上，对离散风速、风向、湍流强度等工况逐一计算风场功率；最后按照全年风况联合频率进行加权累加，得到风场年发电量及相关技术经济指标。

输出成果包括风场总 AEP、毛发电量、净发电量、容量因子、单机发电量分布、尾流损失率、不同风向和风速区间的发电贡献，以及优化前后方案对比结果。上述成果既可用于候选风场优选，也可用于机型匹配、布局调整和收益率测算支撑。

### 1.3 方法体系说明

本方案采用稳态工程尾流建模方法开展风场级仿真计算。该方法以风机提取能量后的尾流扩展、偏转、叠加和恢复机理为基础，在保证物理合理性的同时兼顾计算效率，适合投标阶段多方案快速比选。对于全年风况的处理，采用概率统计方法，将风速、风向及相关气象参数离散为一组代表工况，并依据联合频率分布进行加权汇总。

风机性能采用参数化建模方式描述，包括功率曲线、推力系数曲线、轮毂高度、转子直径、切入和切出风速等。对于布局和控制策略的进一步比较，则采用数值优化方法，在边界约束、最小间距约束和运行约束下，搜索 AEP 更优的布置和控制参数组合。

### 1.4 总体计算流程

数据准备阶段，完成风资源数据、设备参数、边界条件和环境修正参数的收集、核查和标准化。模型构建阶段，建立风场几何布局模型、风机性能模型和风况工况模型。工况计算阶段，对每个离散风速、风向和湍流强度组合进行求解，获得各机组有效入流风速及风场总功率。年发电量汇总阶段，依据各工况频率对功率结果进行加权，得到全年总发电量和结构性指标。方案比选阶段，对不同风场、机型和布局方案在统一指标体系下进行对比，识别主要发电能力差异来源和优化潜力。

## 2. 风场 AEP 计算流程

### 2.1 AEP 的定义与评价意义

年发电量 AEP 是指风电场在全年统计风况条件下的预期发电量，是风场技术经济评价中的核心指标之一。对于投标阶段而言，AEP 不仅反映场址风资源利用水平，也直接关系到后续收益测算、单位千瓦投资回报以及方案排序结果。与单机功率曲线评价不同，AEP 更强调风场尺度下的综合效果，特别是尾流损失、风况频率分布和设备匹配性对净发电量的共同影响。

在指标关系上，毛发电量是未考虑尾流和其他损失影响时的理论发电量，净发电量是在考虑尾流损失及必要修正后的可利用发电量。容量因子则反映风电场实际发电能力相对于额定装机容量的利用程度。投标阶段的发电能力比较，应重点围绕净发电量、尾流损失率和容量因子展开。

### 2.2 AEP 计算的基本原理

单机功率计算以轮毂高度来流风速为核心输入，通过机组功率曲线建立风速到有功输出的映射关系。对于给定工况，若风机受尾流影响，则其实际有效入流风速低于自由来流风速，相应的功率输出也将下降。风场总功率由同一工况下各机组功率叠加而成，因此尾流作用会通过降低下游风机有效风速而影响风场总出力。

全年 AEP 的计算本质上是工况功率与工况频率的积分或离散累加。对于离散化处理后的风速和风向工况，可采用下式进行计算：

AEP=i=1Nwdj=1NwsP(wdi,wsj)⋅f(wdi,wsj)⋅8760

其中，P(wdi,wsj) 表示在第 i 个风向和第 j 个风速工况下的风场总功率，f(wdi,wsj) 表示对应工况的联合频率，8760 为全年小时数。若进一步引入湍流强度、空气密度或稳定度分层，则可扩展为多维离散加权形式。

### 2.3 AEP 计算实施步骤

首先输入候选风场边界条件、禁建区约束和风机初始布局方案，建立风场几何模型。其次输入风机机型参数，包括功率曲线、推力系数曲线、轮毂高度和转子直径，形成单机性能模型。随后输入风速、风向、湍流强度、风切变等风况参数，并构建风速-风向联合频率表。

在此基础上，选择适宜的尾流模型，对每个离散工况求解机组间相互影响，计算各风机在尾流作用下的有效入流风速与输出功率，并得到风场总功率分布。完成逐工况计算后，依据联合频率对各工况结果进行加权累加，得到风场总 AEP 和单机 AEP。最后对关键工况结果进行合理性检查，分析尾流损失分布、功率差异来源及主导影响因素，形成技术结论。

### 2.4 输出指标体系

输出指标分为总量指标、结构性指标和损失类指标。总量指标包括风场总 AEP、毛发电量、净发电量和容量因子；结构性指标包括单机发电量分布、不同风向区间发电贡献和不同风速区间发电贡献；损失类指标包括尾流损失率、主要尾流影响机组识别结果，以及优化前后发电量提升幅度。

上述指标能够分别反映风场整体发电能力、风机间出力分布特征和尾流损失水平，从而为不同候选风场和不同布局方案的优选提供依据。

## 3. AEP 计算影响因素及建模原则

### 3.1 影响因素总体分类

影响 AEP 计算结果的因素可分为四类。第一类是流场相关因素，包括尾流扩展与恢复、多机相互作用以及来流非均匀性；第二类是风资源相关因素，包括风速分布、风向分布、湍流强度、风切变和风向随高度变化；第三类是设备相关因素，包括功率曲线、推力系数曲线、轮毂高度、转子直径以及控制策略；第四类是场址相关因素，包括地形起伏、地表粗糙度、局部遮挡和通道效应、大气稳定度与空气密度等。

### 3.2 影响因素在计算链条中的作用

风况、地形和气象因素共同决定机组的实际来流条件，是所有后续计算的基础。推力系数、湍流强度和稳定度会影响尾流扩展、尾流恢复和尾流长度，进而决定下游机组所受影响程度。有效风速、空气密度和机型参数共同决定风机输出功率。联合频率分布和代表年选取则决定全年加权结果，是形成 AEP 的统计基础。因此，任何单一因素的误差都可能通过计算链条传递并放大至总发电量结果。

### 3.3 建模原则

本方案遵循物理合理性、数据可获得性、工程可实施性和结果可解释性四项原则。模型应符合风机尾流及风场功率变化的基本规律；参数设置应与投标阶段可获取数据相匹配；计算流程应兼顾效率和项目交付周期；结果应能够清晰解释不同风场发电能力差异来源，避免形成不可解释的“黑箱式”结论。

## 4. 尾流模型

### 4.1 尾流模型概述

风机从自由来流中提取动能后，下游形成风速降低、湍流增强且速度分布不均匀的尾流区域。下游风机若处于该区域内，其有效入流风速将下降，功率输出和载荷特性也会发生变化。对于风场而言，尾流效应是导致净发电量低于单机理论叠加值的主要原因之一，因此尾流模型是 AEP 评估的核心模型。

工程尾流模型通常由四个组成部分构成，即速度亏损模型、偏转模型、湍流模型和叠加模型。速度亏损模型用于描述尾流风速降低的空间分布；偏转模型用于描述尾流中心线在偏航或非对称来流下的偏移；湍流模型用于描述尾流诱导湍流增长及其对恢复过程的影响；叠加模型用于描述多台上游风机尾流同时作用于同一位置时的合成方式。

从 AEP 计算链条看，尾流模型的作用体现在“自由来流风速”向“机组有效入流风速”的转换过程。对于第 m 台风机，在某一离散工况 (wdi,wsj) 下，其有效风速可写为：

Ueff,m(wdi,wsj)=U∞(wdi,wsj)−ΔUm(wdi,wsj)

其中，ΔUm 不是单一上游风机的影响，而是经由速度亏损、偏转、湍流修正和多尾流叠加后得到的总亏损量。机组功率进一步由功率曲线映射为：

Pm(wdi,wsj)=PUeff,m(wdi,wsj)

风场总功率为各机组功率之和：

Pfarm(wdi,wsj)=m=1NtPm(wdi,wsj)

再通过全年联合频率加权得到 AEP：

AEP=i=1Nwdj=1NwsPfarm(wdi,wsj) f(wdi,wsj) 8760

因此，尾流模型并非仅影响局部流场展示，而是直接影响各离散工况下的机组有效风速、机组功率、风场总功率以及最终全年 AEP 结果。不同尾流模型会导致尾流宽度、中心亏损、恢复速度和尾流叠加结果不同，从而改变风场净发电量和方案排序。

### 4.2 速度亏损模型

速度亏损模型决定了尾流速度场的主要结构，是发电量评估中最关键的子模型之一。在投标阶段，通常采用兼顾效率和可解释性的工程模型，以满足多方案快速比较需求。对于需要更高精度的方案，可采用更加细致的高斯类或旋涡增强类模型。

#### 4.2.1 Jensen 模型

Jensen 模型又称 Park 模型，是经典的工程尾流模型。该模型将尾流近似为沿下游距离线性扩张的顶帽型亏损区域，尾流内部风速亏损近似均匀，尾流外部则近似保持自由来流状态。其典型表达式为：

ΔU(x)=U∞1−1−CT(1+2kx/D)2

其中，U∞ 为自由来流风速，CT 为推力系数，D 为转子直径，x 为下游距离，k 为尾流扩张系数。Jensen 模型结构简单、计算稳定、参数较少，适用于投标阶段的大规模方案初筛、布局粗比选和快速尾流损失估算。其不足在于对尾流横向分布、近尾流结构及偏航控制场景描述较为粗略。

图 4.2.1 — Jensen / Park 模型示意图。图中以简化形式展示了 Jensen 模型的核心思想：尾流在下游随距离线性扩张，形成近似“顶帽”形的速度亏损区域（中心区速度显著降低）；尾流半径按照扩张系数 k 随 x/D 增大，远场速度逐渐恢复。该示意用于说明速度亏损的宏观形态及其对下游机组有效入流风速的影响。

#### 4.2.2 Cumulative Gauss Curl 模型

Cumulative Gauss Curl 模型是在高斯尾流框架基础上发展而来的增强模型，其核心思想有三点。第一，尾流横截面不再仅采用固定阶数的标准高斯分布，而是采用随下游距离变化的超高斯形式，以更灵活地描述尾流中心区与边缘区的亏损形状。第二，模型引入累计效应项，用于反映上游多台风机对当前尾流形态和强度的连续影响。第三，模型通过偏航角、推力系数和尾流卷吸相关项，更好地表达偏航诱导旋转、尾流弯曲以及尾流恢复过程。

图 4.2.2 — 高斯/超高斯尾流示意图。图中展示了典型的高斯形尾流截面及随下游距离扩张的趋势（中心速度亏损以深蓝显示）。该示意用于说明 Cumulative Gauss Curl 类模型的直观物理含义：通过随距变化的特征宽度 σn 和变阶数 n，模型能够从近尾流的尖锐中心亏损过渡到远场更宽且更平滑的截面形状，同时累计项 Λ 表征上游多机尾流对当前尾流强度的调制。该图为示意性可视化，参数为演示用途，实际工程应用需基于标定值与观测/高保真模拟结果确定模型系数。

该模型在计算上首先通过尾流扩张函数给出特征宽度：

σn=kx+ε

其中，

k=asI+bs,  ε=(cs1CT+cs2)β,  β=121+1−CT1−CT

式中 I 为湍流强度，x=x/D 为无量纲下游距离，D 为转子直径。然后利用累计重叠项描述上游尾流对当前尾流的调制：

Λ=m=1i−1λmCmU∞

其中，

λm=σm2σn2+σm2exp−Ym22(σn2+σm2)exp−Zm22(σn2+σm2)

在尾流亏损表达上，模型采用超高斯形式：

ΔUU∞=Cexp−r n2σn2

其中，

n=afexp(bfx)+cf

n 为随下游距离变化的阶数，r 为无量纲径向距离。相较于标准高斯模型常用的

ΔUU∞=Cexp−(y−δ)22σy2−(z−zh)22σz2

Cumulative Gauss Curl 模型主要有三方面改进。其一，数据表达上由标准高斯的双向宽度参数 (σy,σz) 与固定二次指数，扩展为“特征宽度 σn + 变阶数 n + 累计项 Λ”的组合，尾流截面形态不再局限于标准钟形。其二，模型系数 C 不再只由本机组推力和局部宽度决定，而会受到累计尾流影响项的修正。其三，模型在偏航和尾流卷吸条件下对尾流弯曲和恢复的表达更加灵活，因此在偏航控制、近尾流到远尾流过渡以及多机串列影响分析中，相比普通高斯模型具有更高的分辨能力。

从工程应用角度看，该模型更适合用于需要识别尾流细节差异、偏航控制增益和复杂串列尾流传播的场景，但其参数数量更多、计算复杂度更高，对输入数据质量和参数标定要求也相对更高。

#### 4.2.3 模型适用边界

若目标是对多个候选风场进行快速横向比选，可优先采用计算效率较高、稳定性较好的模型进行初步筛选；若需要进一步分析复杂尾流结构、偏航诱导尾流偏转或局部方案差异，则应采用物理表达更细致的模型进行复核。模型选型应与评估阶段、数据质量和项目周期相匹配。

### 4.3 偏转模型

偏转模型用于描述尾流中心线在横向和垂向上的偏移。当风机存在偏航失配，或来流存在显著切变、风向随高度变化时，尾流不会沿主来流方向保持完全对称，而会发生横向或垂向偏移。偏转模型的主要影响因素包括偏航角、推力系数以及来流切变特征。该模型在偏航控制策略评估、非正对来流场景分析以及尾流引导研究中具有重要作用。

#### 4.3.1 Jimenez 偏转模型

Jimenez 模型是工程上较常用的尾流偏转模型之一，其基本思想是将偏航引起的横向动量偏置转化为尾流中心线的横向位移。其初始偏转强度可写为：

ξinit=12CTcosγsinγ

其中 γ 为偏航角。下游距离为 Δx=x−xi 时，偏转量可表示为：

δ(Δx)=ξinitAB−CD+ad+bdΔx

其中

A=152kdΔxD+14+ξinit2

B=30kdD2kdΔxD+15

C=ξinitD(15+ξinit2),  D=30kd

式中 kd 为偏转扩散参数，ad,bd 为经验修正项。该模型结构清晰、效率较高，适合投标阶段偏航影响的快速估算。

图注补充说明：图中（参见图 4.2.1）下半部分示意了偏航或来流非对称时的尾流偏转现象：黑色斜线表示风机偏航或来流偏角，彩色渐变表示归一化的速度亏损（蓝色表示亏损更大）；可以清楚看到尾流中心线向侧向偏移并随下游距离扩展。注意：原始 Jensen 模型不包含偏转项，此偏转示意由偏转模型（如 Jimenez 或 Bastankhah 型模型）或 FLORIS 中的偏航处理引入，Jimenez 模型即提供了用偏航角与扩散参数描述偏转量的工程化表示，用于快速估算偏航对下游风机入流的影响。

#### 4.3.2 Gauss 偏转模型

Gauss 偏转模型基于 Bastankhah 和后续扩展模型，将偏转分为近尾流与远尾流两个阶段处理。其近尾流终点常写为：

x0=Dcosγ1+1−CTcosγ24αI+2β(1−1−CT)+xi

近尾流阶段偏转量通常按线性过渡写为：

δnw(x)=x−xix0−xiδ0+ad+bd(x−xi)

其中 δ0=tan(θc0)(x0−xi)，θc0 为与偏航和推力相关的初始偏转角。远尾流阶段则结合高斯尾流扩张参数 σy,σz，通过对数项描述偏转在下游的持续演化。该类模型相较 Jimenez 模型能够更自然地与高斯亏损模型耦合，适用于更精细的偏航尾流分析。

图注补充说明：参见图 4.2.1 的下半部分，该示意可用于理解 Gauss 类偏转模型中“近尾流—远尾流”两阶段的物理意义。具体来说：近尾流阶段（靠近机位处）偏转量由偏航引起的初始动量偏置主导，尾流中心线发生明显位移；远尾流阶段（下游远端）则表现为偏转角度随下游扩散并与尾流横向扩张耦合，速度亏损截面趋近高斯分布。该图在示意上帮助理解 Gauss 偏转模型如何将初始偏转角与随距扩张的高斯截面耦合起来，以估算下游机位的入流偏移与功率影响。

#### 4.3.3 Empirical Gauss 偏转模型

Empirical Gauss 偏转模型是在高斯偏转框架上进一步引入经验修正，使模型可针对特定风场或特定数据集进行校准。其基本形式仍建立在高斯偏转骨架上，但允许通过经验参数修正尾流中心线迁移速度、近尾流到远尾流的过渡特性及偏转灵敏度。

### 4.4 湍流模型

湍流模型用于描述尾流诱导附加湍流的增长及其对尾流恢复过程的影响。一般而言，环境湍流强度越大，尾流与外部流场混合越快，尾流恢复速度越高；反之，低湍流环境下尾流影响范围往往更长。湍流模型通过修正尾流恢复速度和尾流宽度，对下游风机有效入流风速和功率恢复水平产生影响。

本类模型中常见的具体形式包括以下几类。

#### 4.4.1 Crespo-Hernandez 模型

Crespo-Hernandez 模型是工程中广泛使用的尾流附加湍流模型，其思想是将附加湍流强度表示为轴向诱导、环境湍流强度和下游距离的幂函数。其典型形式为：

Iadd=C apa I0pIΔxDpx

其中 a 为轴向诱导因子，I0 为环境湍流强度，Δx 为下游距离，D 为转子直径，C,pa,pI,px 为模型参数。该模型的优点是结构简单、参数明确，适合与工程尾流模型耦合使用。

#### 4.4.2 Wake Induced Mixing 模型

Wake Induced Mixing 模型用于描述尾流诱导混合作用对速度亏损和偏转模型的附加修正。在实现上，该模型将某台上游机组对下游机组的混合作用表示为：

Mi=ai(xi/D)2

其中 ai 为上游机组轴向诱导因子，xi/D 为归一化下游距离。该模型本质上不是直接输出附加湍流强度，而是构造一个混合强度量，用于在经验高斯类模型中修正尾流扩张和恢复速度。

#### 4.4.3 None 模型

在部分快速分析场景中，也可采用不显式考虑尾流附加湍流的简化模型，即保持环境湍流强度不变。该类处理适用于对计算效率要求高、且尾流附加湍流影响次要的初筛分析，但在高密度布局或低环境湍流场景中精度有限。

### 4.5 叠加模型

当多台上游风机的尾流同时作用于同一台下游风机时，需要通过叠加模型合成总的速度亏损。常见思路包括线性叠加、平方和叠加以及基于能量或速度亏损的组合方式。不同叠加方式会直接影响密集风机排布区域的功率预测结果，因此在模型选型时需与速度亏损模型和湍流模型保持一致。

本类模型中常见的具体形式包括以下几类。

#### 4.5.1 FLS 线性叠加模型

FLS（Freestream Linear Superposition）模型采用线性叠加思想，若多个尾流亏损分别记为 ΔU1,ΔU2,…,ΔUn，则总亏损为：

ΔUtot=i=1nΔUi

该方法结构最简单，易于实现，但在多尾流强重叠场景中可能高估总亏损。

#### 4.5.2 SOSFS 平方和叠加模型

SOSFS（Sum of Squares Freestream Superposition）模型将多个尾流亏损按平方和方式组合：

ΔUtot=i=1nΔUi2

该方法相较线性叠加更保守，能够减弱多尾流直接相加导致的过度亏损问题，在工程中应用较多。

#### 4.5.3 MAX 最大值叠加模型

MAX 模型取多个尾流亏损中的最大值：

ΔUtot=maxΔU1,ΔU2,…,ΔUn

该方法认为主导影响通常来自最强尾流，适合某些快速估算或保守筛查场景，但可能低估多尾流同时作用下的综合损失。

#### 4.5.4 叠加模型的工程差异

线性叠加倾向于给出较大的总亏损，最大值叠加倾向于给出较小的总亏损，平方和叠加则通常位于两者之间。因此，在高密度风机排布和串列尾流明显的场景中，叠加模型选型会显著影响风场总功率与 AEP 结果，应结合速度亏损模型和校核经验统一选择。

## 5. 风况描述与建模

### 5.1 风况描述内容

风况描述是 AEP 计算的统计基础，主要包括风速分布、风向分布、风速-风向联合频率分布以及湍流强度、风切变、风向随高度变化等参数。风速分布决定机组工作在不同功率区间的时间比例，风向分布决定尾流主导路径和机组间相互影响关系，联合频率分布决定全年加权结果。

### 5.2 风况数据来源与处理

风况数据可来源于测风塔、激光雷达、再分析资料以及长期气候订正成果。投标阶段通常需要对多来源数据进行融合使用，并完成数据清洗、缺失值修补和代表性检查。对于短期测风数据，应结合长期参考气候资料开展长期代表性修正，以提高 AEP 结果对典型年条件的代表性。

### 5.3 风况离散化方法

由于全年连续风况难以直接逐时仿真，通常采用风向扇区划分和风速分箱的方式进行离散化。风向扇区划分越细，越有利于描述尾流路径变化；风速分箱越细，越有利于反映功率曲线陡变区间的输出差异，但计算成本也随之增加。工程上应在精度与效率之间取得平衡，构建风速-风向联合频率表作为后续加权基础。

#### 5.3.1 示例

下面给出工程常用的两套示例，便于在投标阶段快速复用或作为灵敏度对比基线：

- 示例 A（经济型、快速比选）： 8个风向扇区（每扇区 22.5°），风速分箱 0.5–0.5–15.5 m/s（步长 1 m/s，或按功率曲线关键点分箱），共约 8 x 8 个工况。

- 示例 B（精细评估）：36 个风向扇区（每扇区 10°），风速分箱 0.5、1、2、3、4、5、6、8、10、12、15 m/s 等分段（或等距 0.5–1 m/s），共约 36 x 10–20 个工况，适用于优化或复核。

计算注意事项：

- 风向箱中心或边界需明确（center vs edges），并保证 0°/360° 连续处理。

- 风速箱可采用等距分箱、基于功率曲线的关键点分箱或根据观测分布自适应分箱（保证低频极端箱不会主导结果）。

- 对每个风向-风速箱需给出联合频率 f(wd,ws) 以及代表性湍流强度 TI（或在 WindTIRose 中作为第三维）。

#### 5.3.2 逐记录/逐小时/时间序列数据(TimeSeries)

时间序列数据（TimeSeries）是指按时间顺序记录的逐时间步长的风能观测数据。每条记录对应一个时间点（通常为 1 小时），包含该时刻的风向、风速、湍流强度等气象参数。

主要特点：

- 时间粒度：数据以分钟、小时或更短间隔逐条记录

- 完整性：保留全部时间序列信息，未经统计聚合

- 多参数：每个时间步包含风向、风速、湍流强度等多个气象变量

- 可溯源：支持事件级别的分析和回溯性校验

时间序列数据通过 TimeSeries 类处理，支持与 WindRose 或 WindTIRose 的相互转换，便于在不同精度间切换。

示例

风向 = [350, 355, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45]

风速 = [6.2, 5.8, 6.0, 6.5, 7.0, 7.2, 6.9, 6.8, 6.5, 6.3, 6.1, 5.9]

湍流强度 (TI) = [0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07]

#### 5.3.3 风玫瑰(WindRose)

风玫瑰（WindRose）是一种用于可视化和分析风速和风向分布特性的图表工具。它通过极坐标图的形式展示了不同风向上的风速频率分布。

主要特点：

- 风向分布：沿圆周的不同方向（通常分为8个或16个方向）表示来自不同方向的风

- 风速分布：从圆心向外的距离表示风速的大小

- 频率统计：每个风向扇区的大小代表该风向出现的频率或概率

- 颜色编码：通常使用不同颜色表示不同的风速等级，便于直观理解风能分布

要点：

- WindRose 接受 ti_table（可为常数或矩阵）、freq_table（需与 wd/ws 形状匹配）、和可选的 value_table 用于按价差加权能量价值。

- WindRose 提供 downsample/upsample/resample_by_interpolation 等方法，便于在不同离散精度间切换。

示例: 3个风速、2各风向以及对应的频率表。

风速 = [6. 7. 8. 9.]

风向 = [260 265 270 275 280 285 290]

频率表 = [[0.01320687 0.02228378 0.00262774 0.01935038]

[0.01418421 0.04391699 0.05740319 0.02529898]

[0.02429665 0.02536262 0.03994178 0.06403575]

[0.06197073 0.0617318 0.04371045 0.01157675]

[0.01969497 0.01328188 0.06765737 0.03165541]

[0.04987561 0.0335992 0.03538837 0.0375287 ]

[0.04617701 0.05452394 0.05661234 0.02310652]]

图 5.3 — 风玫瑰示例：极坐标图展示风向（角度）与风速（颜色分级和半径）分布。每个扇区内按风速箱叠加显示相对频率，便于直观识别高能量风向/风速组合并作为 AEP 加权的输入。使用时注意扇区划分与风速分箱对结果的敏感性。

#### 5.3.4 湍流风玫瑰WindTIRose（把 TI，turbulence intensity作为第三维）

对于多数平坦地形初期评估，WindRose（单一或分段TI表） 已足够；只有当TI的空间变异性成为显著的不确定源时，才需升级到 WindTIRose。

- 尾流恢复敏感于 TI 变化 — 低TI环境下尾流衰减慢，高TI环境下衰减快，需要准确捕捉这种差异时

- 风况数据明确分层 — 测风数据或风资源评估已将TI作为第三维统计，且低/中/高TI条件下发电能力存在明显分化

- 优化控制策略评估 — 研究偏航或其他控制在不同TI水平下的增益效果

- 复杂山地或海上场景 — 局地TI分布差异大，单一TI表假设精度不足

增加湍流数据项（TI）带来的优点

- 提高 AEP 估计精度：TI 直接影响尾流恢复速度与宽度，纳入后能更准确地反映下游机组的有效入流风速与功率。

- 支持分维离散与情景分析：将 TI 作为第三维可构建 WindTIRose，实现按不同 TI 条件的分层评估与加权。

- 优化控制策略评估更可靠：偏航、减负载等控制增益受 TI 敏感，分 TI 评估可量化在不同湍流条件下的收益差异。

- 改善布局与机组选型鲁棒性：在优化和比选中考虑 TI，能减少因湍流差异导致的方案错排与过拟合风险。

- 强化不确定性与风险分析：可定量评估 TI 变动对 AEP 的影响，支持保守估计与灵敏度分析。

- 有助于载荷与运维决策：TI 影响结构载荷和疲劳累积，纳入后能为运维与寿命评估提供更合理依据。

- 便于模型标定与观测对比：包含 TI 可用观测数据进行更精细的校准，提高模型物理一致性与可解释性。

- 支撑复杂场址与高密度布局分析：在低 TI 或复杂地形场景下，显著提高尾流传播与恢复的描述能力，从而提升工程结论可靠性。

#### 5.3.5 风资源网格（WindRoseWRG）

WindRoseWRG（Wind Rose With Grid）是对经典风玫瑰的工程化扩展，旨在为风场级仿真与交付提供更丰富、可追溯且直接可用的工况网格输出。

增强表达能力

- 空间化/格网化输出：支持为场内不同测点、分区或网格单元生成独立风玫瑰，并能按面积或装机容量加权合成总体频率，适用于大场或非均匀场址。

- 原生多维分层：内建对第三维（例如 TI）、季节/时段或稳定度层的分层表示，可直接输出 wd×ws×ti 或 wd×ws×season 的多维联合频率表，便于对不同条件下尾流恢复差异做分层分析。

- 能量/价值加权：支持在构建频率表时同时计算按功率（能量）或按电价（价值）加权的贡献矩阵，便于直接量化各箱对 AEP 与收益的贡献。

- 箱内统计与不确定性表征：每个网格箱不仅包含频率，还记录箱内样本数、风速/ TI 的均值与方差，便于识别小样本箱并在后续分析中体现不确定性或合并策略。

典型应用场景

- 大场/非均匀来流：当场址跨越不同地形或海况区时，按子区生成 WindRoseWRG 并合成总体频率，可更好反映场内非均匀性对尾流和功率的影响。

- 分季/分时 AEP 估算：对季节性或日夜差异显著的场址，使用多层 WindRoseWRG 输出分季/分时频率表，用于季节性 AEP 与控制策略评估。

- WindTIRose 准备器：当需要把 TI 做为第三维时，使用 WindRoseWRG 的多维输出直接构建 WindTIRose，并保留箱内统计用于不确定性评估与敏感性分析。

- 优化与控制增益评估：在偏航或其他控制策略评估中，按 TI 档或高频能量箱细化网格输出，可以准确估计在不同运行条件下的收益分布。

- 数据可追溯交付：向客户或审计方交付包含 QC 元数据（数据源、样本量、缺失情况）的 WindRoseWRG 文件，便于后续复核与再利用。

#### 5.3.6 异质风场映射(HeterogeneousMap)

异质风场映射（HeterogeneousMap）是将格网化/点位化的风玫瑰输出（WindRoseWRG）工程化为“空间可查询、可插值、可聚合”的来流修正层的关键抽象。尽管 WindRoseWRG 提供了按网格或测点的 wd×ws（可扩展为 wd×ws×TI）联合频率及箱内统计，但在工程仿真中仍需将这些离散格点映射到任意机位并为每一工况生成对应的速度修正或速度乘子(speed multiplier/speed-up factor)场。

HeterogeneousMap 的主要职能与价值包括

- 空间化插值与外推：对 WindRoseWRG 的点/格网数据采用线性/IDW/最近邻等插值方法，将箱内代表风速或速度乘子插值到风机位置或必要的计算网格；对凸包外区域提供可控的外推策略并标注不确定度。

- 多分辨率融合：能够融合多源、多分辨率的 WindRoseWRG（测站点、LIDAR 切片、再分析下采样网格），按样本量/数据质量加权合成局部代表值。

- 按工况索引高效查询：为每个离散工况（wd/ws[/TI]）生成并缓存速度乘子矩阵，供尾流模型按工况直接调用以减少重复计算开销。

- 不确定性与样本量感知：保留并传播箱内样本数、方差与来源元数据，在插值或合并时用样本权重或合并规则降低小样本箱对 AEP 的非物理影响，并在交付结果中标注可追溯的置信度指标。

- 接口对接仿真：输出与仿真器（如本仓库中的 HeterogeneousMap API）兼容的异质来流配置（按风向/风速或按 wd×ws×TI 索引的速度乘子数组），便于直接替换或叠加到自由来流场中做尾流与功率计算。

构建异质风场映射(HeterogeneousMap)

Speed Multipliers（风速乘数） 是一个归一化系数，用于描述空间中某一点的局部风速相对于参考风速的比例。

它的计算逻辑非常直观，核心公式为：

Multiplier(x,y,z)=Ulocal(x,y,z)Ureference

根据客户的可用数据，选择以下方式来计算风速乘数：

1. 基于高保真模拟 (如 CFD) 计算

- 第一步（空域模拟）： 在不放置任何风电机组的情况下，利用 CFD（计算流体动力学）软件模拟目标场地的风场。

- 第二步（设定基准）： 选定一个参考点（通常是测风塔位置或入流边界处），获取该点的风速作为 Ureference。

- 第三步（逐点归一化）： 将 CFD 模拟得到的整个三维空间流场中的每一个网格点的风速 Ulocal，除以 Ureference。

2. 基于中尺度气象模型 (如 WRF)

当风场跨度非常大（例如大型海上风电场），由于地球自转（科里奥利力）或海岸线效应，风速在几十公里范围内会有梯度变化：

- 计算方法： 从 WRF 模型中提取风场范围内各点的平均风速。

- 归一化： 同样将这些空间分布的风速值除以风场中心点或气象站点的参考风速，将其转化为随空间变化的比例系数。

3. 基于观测数据 (如 激光雷达 Lidar 或 测风塔)

如果现场有多个测量设备，可以通过实测数据推导：

- 计算方法： 比较 A 处和 B 处在同一时段内的同步平均风速。

- 示例： 如果长期观测显示，在特定风向下，B 位置的风速总是比 A 位置（参考点）高出 5%，那么 B 位置在该风向下的 Speed Multiplier 就是 1.05。

- 插值： 测量点通常是稀疏的，FLORIS 会在这些实测的乘数点之间进行空间插值，覆盖整个风场。

4. 基于解析模型或经验公式

在一些简单的场景下，乘数可以通过公式直接计算：

- 海岸线效应： 定义一个随离岸距离增加而增加的函数，计算各点风速与深海远场风速的比值。

- 高度切变调整： 如果要手动定义不同高度的异质性，可以根据幂律公式或对数律公式计算不同高度 z 相对于轮毂高度 zhub 的倍数。

#### 5.3.7 数据转换

如何把逐时间序列观测（TimeSeries）转换为用于仿真的风玫瑰（WindRose）或包含湍流维的湍流风玫瑰（WindTIRose）。目标是以工程可复核的方式聚合时序数据，生成离散化的联合频率及代表性参数表。

- 转换前的准备

- 确认时间步长与完整性（缺失值、异常点需先处理或标注）。

- 进行长期代表性修正（若观测期短于代表年，按长期基准或再分析数据调整频率/风速分布）。

- 转换到 WindRose 的步骤（二维：wd × ws）

- 选择离散化方案：确定风向扇区与风速箱边界（按项目精度与计算预算），明确箱代表值为中心/箱内均值/能量加权值。

- 对每条时序记录分箱：将记录的风向映射到对应扇区（注意圆周平均），风速映射到风速箱。

- 计数与归一化：统计每个 (wd, ws) 箱的记录数或累积小时数，除以总有效小时数得到联合频率表 freq_table（sum=1）。

- 计算代表参数：为每个箱计算代表风速（推荐能量加权平均或中位数）、代表 TI（箱内 TI 的条件均值）和必要的切变/密度值。

- QC 检查：验证 freq_table 总和为 1；比较箱内代表风速的加权年平均与原时序年均风速偏差是否在可接受范围。

- 转换到 WindTIRose 的步骤（三维：wd × ws × TI）

- 在完成 wd×ws 的基础上，确定 TI 的分档策略（常见：低/中/高 三档、等分位或基于经验物理阈值）。

- 对每条时序记录同时分配 TI 档位（即记录落入某个 wd/ws/ti 箱）。

- 统计并归一化：统计每个三维箱的记录数并除以总有效小时数，得到三维 freq_table（sum=1）。

- 代表值计算：每个三维箱的代表 TI 可直接取该档位中观测 TI 的均值或档位中心；代表风速可采用箱内能量加权平均。

- 诊断与校验：对比按 TI 加权的能量贡献与原始时序，确保低/高 TI 条件下的 AEP 敏感性被合理保留。

- 设计与实践要点

- 风向处理：使用圆向平均或把 0°/360° 连续性作为分箱逻辑，避免边界偏差。

- 代表风速：对能量相关输出（功率）建议使用箱内能量加权平均而非简单算术平均。

- TI 处理：若 TI 是不连续或噪声较大，可先平滑或采用分位数分箱以减少极端值影响。

- 记录权重：若时序有缺失，应按有效观测小时数或插值后加权；对需长期校正的记录，先做长短期比对后再归一化频率。

- 小样本风险：样本量较小时，尽量减少分箱数或采用合并箱，并在报告中注明不确定性。

- 快速校验清单

- freq_table 总和为 1。

- 按箱加权后的年平均风速/能量与原始时序偏差在可接受阈值内（例如 <1–2%）。

- TI 的箱内样本量足以保证代表性（低样本箱需合并或标注）。

- 在 WindTIRose 中，三维频率对不同 TI 档的能量贡献合理（用于后续尾流恢复敏感性验证）。

### 5.4 风况模型的参数化表达

- 目标：

- 提供一套工程化、可复核的参数化流程，将测得/重建的风况（风速、风向、湍流强度、切变等）转换为逐工况输入（离散化的联合频率表与代表性参数），用于尾流/发电量仿真与优化分析。

- 关键输入要素：

- 风向分布（wd）、风速分布（ws）、湍流强度（TI）、垂直切变/风向随高度变化（shear/sigma_theta）、空气密度、时间权重（季节/小时）、测站位置与空间差异描述（场内分区）。

- 参数化要点（设计原则）：

- 代表性与可解释：每个离散箱应有明确代表值（均值/中位数/箱中心）与统计权重。

- 精度/效率折中：扇区与风速箱的细化程度应基于灵敏度（尾流对该区间敏感则细化）。

- 条件关联：若 TI 与 ws/wd 强相关，应采用联合或三维表（WindTIRose）而非单一常数 TI。

- 空间化处理：大场或复杂地形将场区划分，分别构建局部联合频率并进行加权合成。

- 可追溯性：记录数据来源、缺失值处理、代表值计算方法与任何修正步骤。

- 描述型实施流程：

- 数据准备与质量控制

- 汇集测风、LIDAR、再分析与长期参考资料。清洗异常、填补缺失并对短期观测做长期代表性校正（例如偏差/尺度因子）。

- 初步统计与诊断

- 计算原始时序的 wd/ws/TI 分布、日/季节性变化和高度剖面，识别极端与稀有工况。

- 离散化方案设计

- 确定风向扇区数与风速箱边界（按功率曲线关键点或等距分箱）；决定是否引入 TI 作为独立维（WindTIRose）。

- 以灵敏度为准则：对影响 AEP/尾流的区间优先细化。

- 代表值与条件映射

- 为每个箱计算代表风速（例如箱内能量平均或中位数）、代表 TI（条件均值或分位数）、代表切变/密度等。记录方法（均值/能量加权/中值）。

- 空间化修正（必要时）

- 若场址存在显著空间差异，按区域/行列分区构建局部联合频率与参数表，或对代表值施加地形/粗糙度修正。

- 生成工况清单并校验

- 输出联合概率表（sum=1 验证）、每工况的代表参数表格与说明文档；与原始时序恢复检验（按月/年统计对比）。

- 敏感性与不确定性分析

- 对关键参数（TI、某些风速箱频率、切变）施加合理偏移或上下界，评估 AEP 与尾流损失变化，形成不确定性区间。

- 文档化与交付

- 提交工况表（wd×ws 或 wd×ws×TI）、代表参数表、QC 报告与敏感性分析摘要，注明所有假设与校正步骤。

- 示例场景（描述性）：

- 示例 A：平坦内陆场（快速比选流程）

- 选择 16 个风向扇区、风速箱 1 m/s 步长；不区分 TI（单一 TI 表或按风速段分段 TI）；代表值用箱内能量加权平均；生成联合频率并校验总和、与时序年均风速一致。用于初筛与多方案横向比较。

- 示例 B：海上场/季节性明显（需 TI 与季节权重）

- 使用 WindTIRose（三维表：wd×ws×TI），并按季节分层（冬/夏/过渡季权重）；对低 TI 与高 TI 工况分别评估尾流恢复差异，输出分季 AEP 与合成年 AEP。

- 示例 C：控制/偏航优化分析（关注 TI 敏感性）

- 只对影响偏航收益的风向扇区与风速区细化 TI（例如将低/中/高 TI 分为 3 档）；为每档计算偏航控制的增益场景，形成按 TI 条件的收益曲线，作为控制策略优化输入。

- 质量检查清单（工程验收要点）：

- 联合频率表数值总和等于 1（或按年小时数加权）。

- 代表 TI 在物理合理区间（海上通常 0.04–0.12，复杂地形可达更高）。

- 箱内代表风速与时序年均风速差异小于既定阈值（例如 <1%）。

- 对关键工况（高频或高能量区）进行时序回放验证，确认代表值能反映原始功率贡献。

- 敏感性分析结果已记录并在报告中明确不确定性范围。

- 交付物（最小集合）：

- 联合頻率表（wd×ws 或 wd×ws×TI）与 CSV/表格文件说明。

- 每工况代表参数表（含 TI、切变、密度、时间权重）。

- 数据来源与处理记录（QC 日志）。

- 简短敏感性分析报告与建议（哪些工况需更高分辨率或额外测量）。

## 6. 风机模型

### 6.1 风机模型作用

风机模型用于将有效来流风速映射为发电功率，并通过推力系数参与尾流形成与传播计算。风机被建模为以致动盘理论为基础的工程化降阶模型（reduced-order actuator disk–inspired model），其核心性能由功率曲线和推力系数曲线描述，两者均为风速的函数。功率曲线决定风速与有功输出的对应关系，推力系数曲线决定风机对来流动量抽取强度，是尾流建模的关键输入。因此，风机模型连接了流场计算与发电量计算两个核心环节。

风机模型不仅提供基础的功率-风速映射，还通过操作模型（operation model）支持多种控制策略，包括偏航控制、降额运行、主动尾流混合等。这使得风机模型能够反映不同控制策略对风场净发电量的影响，为多方案比选提供技术支撑。

### 6.2 风机模型组成

风机模型包含几何参数、性能参数和控制参数三大类。

几何参数：

- 轮毂高度（hub height）：风机轮毂中心距地面的高度，单位米。决定风切变修正的参考高度。

- 转子直径（rotor diameter）：风机转子扫掠圆的直径，单位米。决定扫掠面积 A=πD2/4，直接影响风能捕获能力。

- 叶尖速比（TSR, Tip Speed Ratio）：叶片叶尖线速度与来流风速之比，无量纲。主要用于部分尾流模型中的尾流扩展计算。

性能参数：

- 功率曲线（power curve）：风速与输出功率的映射关系，以查找表形式存储。功率值单位为千瓦（kW），风速范围为切入风速至切出风速。典型的风机功率曲线包括三个区域：低于切入风速时功率为零；切入至额定风速之间功率随风速三次方增长；高于额定风速后功率保持恒定（额定功率）；超过切出风速后功率再次降为零。

- 推力系数曲线（thrust coefficient curve）：风速与推力系数 CT 的映射关系，以查找表形式存储。推力系数定义为 CT=T/(0.5ρAU2)，其中 T 为推力，ρ 为空气密度，A 为扫掠面积，U 为来流风速。推力系数通常在低风速区较高（约 0.8–0.9），在额定风速附近开始下降，高风速区降至较低水平（约 0.1–0.3）。

- 参考空气密度（ref_air_density）：功率曲线和推力系数曲线定义时的标准空气密度，通常为 1.225 kg/m³。当实际空气密度偏离参考值时，需进行密度修正。

- 参考倾角（reference tilt）：功率曲线和推力系数曲线定义时的转子倾角，单位度。对于固定式风机，该值通常为常数（如 5°）；对于浮动式风机，可能需要根据风速变化的倾角表进行修正。

控制参数（依赖于操作模型）：

- 偏航损失指数（cosine_loss_exponent_yaw）：描述偏航失配对功率影响的余弦指数，通常取值 1.88。功率损失按 (cosγ)pγ 计算，其中 γ 为偏航角，pγ 为该指数。

- 倾角损失指数（cosine_loss_exponent_tilt）：描述倾角变化对功率影响的余弦指数，通常取值 1.88。功率损失按 (cosθ/cosθref)pθ 计算。

- 切入风速与切出风速：从功率曲线中自动提取，分别对应功率从零开始上升和降回零的风速点。

- 额定功率与额定风速：从功率曲线中提取的最大功率及其对应的最低风速。

高级模型参数（可选）：

- 多维功率/推力系数表（multi_dimensional_cp_ct）：当风机性能不仅依赖风速，还依赖其他环境变量（如湍流强度、波高、波周期等）时，可使用多维查找表。此时需提供额外的数据文件，格式为 CSV，前三列为外部条件变量，最后三列为 ws、power、thrust_coefficient。

- 浮动倾角表（floating_tilt_table）：对于浮动式风机，提供风速与稳态倾角的查找表，用于修正功率和推力系数。

- 控制器相关参数（controller_dependent_turbine_parameters）：用于高精度控制器依赖模型，包括额定转速、转子实度、发电机效率、桨距角-叶尖速比-功率/推力系数曲面数据等。

### 6.3 风机模型建模方法

#### 6.3.1 标准建模流程

提供标准化的风机建模流程，基于制造商提供的功率曲线和推力系数曲线建立风速到功率及推力系数的映射关系。具体步骤如下：

步骤 1：准备风机 YAML 配置文件

风机参数以 YAML 格式存储，包含所有必要的几何、性能和控制参数。FLORIS 内置三种参考风机模型：

- NREL 5MW：陆上/浅水参考风机，轮毂高度 90 m，转子直径 125.88 m，额定功率 5 MW

- IEA 10MW：海上参考风机，轮毂高度未明确指定（通常在 100 m 左右），转子直径未明确（通常在 180–200 m 范围）

- IEA 15MW：大型海上参考风机，轮毂高度 150 m，转子直径 242.24 m，额定功率 15 MW

用户可通过以下方式使用内置风机：

from floris import FlorisModel
fmodel = FlorisModel("defaults")  # 默认使用 NREL 5MW
fmodel.set(turbine_type=["iea_15MW"])  # 切换为 IEA 15MW

步骤 2：定义功率曲线和推力系数曲线

在 YAML 文件的 power_thrust_table 字段中，提供三个等长列表：

- wind_speed：风速点数组，单位 m/s，覆盖从 0 到切出风速的范围

- power：对应风速下的功率值，单位 kW

- thrust_coefficient：对应风速下的推力系数，无量纲

示例（NREL 5MW 部分数据）：

power_thrust_table:
  ref_air_density: 1.225
  ref_tilt: 5.0
  cosine_loss_exponent_yaw: 1.88
  cosine_loss_exponent_tilt: 1.88
  wind_speed:
    - 0.0
    - 3.0
    - 4.0
    - 5.0
    - ...
    - 25.0
    - 50.0
  power:
    - 0.0
    - 40.5
    - 177.7
    - 403.9
    - ...
    - 5000.0
    - 0.0
  thrust_coefficient:
    - 0.0
    - 1.132
    - 0.999
    - 0.918
    - ...
    - 0.058
    - 0.0

步骤 3：选择操作模型

操作模型决定风机如何响应控制指令。FLORIS 支持多种操作模型：

- simple（简单模型）

  - 类别：SimpleTurbine

  - 特点：不考虑偏航或倾角影响，直接根据风速查表得到功率和推力系数

  - 适用场景：基准分析、无控制策略的标准运行

  - 所需参数：ref_air_density、ref_tilt、wind_speed、power、thrust_coefficient

- cosine-loss（余弦损失模型，默认）

  - 类别：CosineLossTurbine

  - 特点：考虑偏航和倾角对功率和推力的影响，采用余弦幂律修正

  - 功率修正：P=P0⋅(cosγ)pγ⋅(cosθ/cosθref)pθ

  - 推力修正：CT=CT0⋅cosγ⋅(cosθ/cosθref)

  - 适用场景：偏航控制优化、浮动式风机分析

  - 所需参数：在 simple 模型基础上增加 cosine_loss_exponent_yaw、cosine_loss_exponent_tilt

- simple-derating（简单降额模型）

  - 类别：SimpleDeratingTurbine

  - 特点：允许用户设定功率设定点（power setpoint），实现降额运行

  - 控制变量：power_setpoints，单位 kW，设为 None 时使用额定功率

  - 适用场景：负荷降低、电网调度、寿命延长策略

  - 所需参数：与 simple 模型相同

- mixed（混合操作模型）

  - 类别：MixedOperationTurbine

  - 特点：同时支持偏航控制和降额控制，根据不同风机的设置自动选择合适的子模型

  - 适用场景：风场内部分风机采用偏航控制、部分采用降额控制的混合策略

  - 所需参数：结合 cosine-loss 和 simple-derating 的参数

- AWC（主动尾流控制模型）

  - 类别：AWCTurbine

  - 特点：支持螺旋形主动尾流混合（helix AWC），通过周期性变桨增强尾流混合

  - 控制变量：awc_modes（模式，如 “helix”）、awc_amplitudes（振幅，单位度）

  - 适用场景：主动尾流混合控制研究

  - 所需参数：增加 helix 相关参数（helix_a、helix_power_b、helix_power_c、helix_thrust_b、helix_thrust_c）

- peak-shaving（峰值削减模型）

  - 类别：PeakShavingTurbine

  - 特点：在高湍流强度条件下自动降低推力系数，减少结构载荷

  - 控制逻辑：当湍流强度超过阈值时，限制最大推力系数为原值的 (1−fshave) 倍

  - 适用场景：高湍流环境下的载荷优化

  - 所需参数：增加 peak_shaving_fraction、peak_shaving_TI_threshold

- controller-dependent（控制器依赖模型）

  - 类别：ControllerDependentTurbine

  - 特点：基于桨距角-叶尖速比-功率/推力系数三维曲面，精确模拟风机控制器行为

  - 适用场景：高精度仿真、控制器设计验证

  - 所需参数：完整的控制器参数集，包括 rated_rpm、rotor_solidity、generator_efficiency、cp_ct_data_file 等

- unified-momentum（统一动量模型）

  - 类别：UnifiedMomentumModelTurbine

  - 特点：基于统一动量理论，提供更物理化的功率和推力计算

  - 适用场景：理论研究、模型对比

操作模型可通过以下方式设置：

# 方法 1：在 YAML 文件中指定
turbine_type:
  operation_model: 'cosine-loss'

# 方法 2：运行时动态设置
fmodel.set_operation_model("cosine-loss")
fmodel.set(yaw_angles=[[20.0, 0.0, 0.0]])  # 第一台风机偏航 20°

步骤 4：空气密度修正

当实际空气密度 ρ 与参考空气密度 ρref 不同时，需对有效风速进行修正：

Ueff=U⋅ρρref1/3

修正后的有效风速用于功率和推力系数插值。该修正确保在不同海拔、温度条件下的功率预测准确性。

步骤 5：转子面平均风速计算

受尾流影响的风机，其转子扫掠面上的风速分布通常不均匀。采用数值积分方法计算转子面代表风速，支持多种平均方法：

- 立方平均（cubic-mean，默认）：Urotor=1AA​U3dA1/3，最能反映功率加权效果

- 算术平均（arithmetic-mean）：Urotor=1AA​UdA

- 最大值（max）：取转子面上最大风速

- 最小值（min）：取转子面上最小风速

默认采用立方平均，因其与功率计算的三次方关系最为一致。对于高非均匀入流场景（如强尾流、复杂地形），平均方法的选择对结果有显著影响。

步骤 6：浮动式风机倾角修正（可选）

对于浮动式风机，平台运动会导致转子倾角随风速变化。若启用 correct_cp_ct_for_tilt 标志，则根据 floating_tilt_table 中的风速-倾角关系动态修正功率和推力系数：

floating_tilt_table:
  wind_speed:
    - 4.0
    - 8.0
    - 12.0
    - 16.0
  tilt:
    - 5.0
    - 7.5
    - 10.0
    - 12.0
correct_cp_ct_for_tilt: true

修正公式为：

Pcorrected=P⋅cosθactualcosθrefpθ

CT,corrected=CT⋅cosθactualcosθref

#### 6.3.2 用户自定义风机模型

用户可提供自己的风机模型，只需按照 FLORIS 要求的 YAML 格式准备配置文件。使用方法如下：

# 方法 1：在主配置 YAML 中使用 !include 指令
# main_input.yaml
turbine_type:
  - !include path/to/custom_turbine.yaml

# 方法 2：运行时直接指定路径
fmodel.set(turbine_type=["path/to/custom_turbine.yaml"])

# 方法 3：在 Python 中加载并修改
turbine_dict = {
    "turbine_type": "my_custom_turbine",
    "hub_height": 100.0,
    "rotor_diameter": 150.0,
    "TSR": 8.0,
    "operation_model": "cosine-loss",
    "power_thrust_table": {
        "ref_air_density": 1.225,
        "ref_tilt": 5.0,
        "cosine_loss_exponent_yaw": 1.88,
        "cosine_loss_exponent_tilt": 1.88,
        "wind_speed": [3.0, 4.0, 5.0, ..., 25.0],
        "power": [50.0, 150.0, 350.0, ..., 8000.0],
        "thrust_coefficient": [0.9, 0.85, 0.8, ..., 0.1]
    }
}
fmodel.set(turbine_type=[turbine_dict])

#### 6.3.3 多机型混排建模

对于包含多种风机类型的风场，可为每台风机独立指定机型：

# 三台风机的风场，前两台为 NREL 5MW，第三台为 IEA 15MW
fmodel.set(
    layout_x=[0, 500, 1000],
    layout_y=[0, 0, 0],
    turbine_type=["nrel_5MW", "nrel_5MW", "iea_15MW"]
)

FLORIS 会自动处理不同机型的几何尺寸、性能曲线和控制参数差异，并在尾流计算中考虑各机型的推力特性。

### 6.4 机组选型对 AEP 的影响

不同机型在不同风资源区具有不同适应性，机组选型直接影响风场净发电能力和经济性。

低风速机型特征：

- 大转子直径、低额定风速：通过增大扫掠面积提高低风速区的能量捕获能力

- 高比功率（specific rating）：额定功率与扫掠面积之比低，通常小于 300 W/m²

- 适用场景：年平均风速低于 7 m/s 的低风速场址

- 优势：在低风速区发电小时数多，容量因子高

- 劣势：高风速区易达到额定功率，存在弃风损失

高风速机型特征：

- 小转子直径、高额定风速：通过提高额定功率适应高风速环境

- 低比功率：通常大于 400 W/m²

- 适用场景：年平均风速高于 8.5 m/s 的高风速场址或海上风场

- 优势：高风速区出力充足，单位装机成本效益高

- 劣势：低风速区启动困难，年利用小时数可能偏低

关键选型参数对 AEP 的影响机理：

- 转子直径（D）：

  - 扫掠面积 A=πD2/4，功率与 D2 成正比

  - 增大转子直径可提高低风速区功率输出，但会增加尾流影响范围

  - 对于密集布局风场，过大的转子直径可能导致尾流损失增加，抵消单机增益

- 轮毂高度（H）：

  - 根据风切变定律 U(z)=Uref(z/zref)α，轮毂高度越高，来流风速越大

  - 典型风切变指数 α 为 0.1–0.3，轮毂高度每增加 10 m，风速提升约 1–3%

  - 高轮毂高度可降低地面粗糙度和湍流影响，但增加塔筒成本和结构载荷

- 额定功率（P_rated）：

  - 决定风场装机容量和投资规模

  - 额定功率与转子直径的匹配关系影响比功率，进而影响不同风速区的发电表现

  - 对于给定风资源，存在最优额定功率使 LCOE（平准化度电成本）最低

- 推力系数特性：

  - 高推力系数增强尾流速度亏损，加剧下游风机功率损失

  - 低推力系数减弱尾流影响，有利于风场整体净发电量提升

  - 现代风机设计中，常在额定风速以上采用降推力策略（thrust clipping）以减轻尾流损失

- 控制策略兼容性：

  - 支持偏航控制的风机可通过主动偏航诱导尾流偏转，减少对下游风机的影响

  - 支持降额运行的风机可在高湍流条件下降低载荷，延长使用寿命

  - 先进控制策略可使风场级 AEP 提升 2–5%，但需风机具备相应硬件和软件支持

选型建议：

投标阶段应针对不同候选风场的风资源特征，选择 2–3 种代表性机型进行对比分析。对比指标包括：

- 风场总 AEP 和净发电量

- 尾流损失率（尾流导致的功率损失占比）

- 容量因子（实际发电量与额定装机满发小时数之比）

- 单机发电量分布均匀性

- 单位千瓦投资对应的年发电量

通过多维度对比，识别最适合目标风场的机型组合，为后续微观选址优化和控制策略研究奠定基础。

## 7. 地形因素与气象因素

### 7.1 地形因素影响机理

地形起伏、坡度变化和地表粗糙度会改变近地层流场结构，从而影响局地风速分布、风向偏折和湍流水平。山脊区域可能出现加速效应，沟谷区域可能形成通道效应，局部障碍和遮挡则可能导致减速区和紊流增强区。这些因素最终体现为机组实际来流条件的空间差异。

在 FLORIS 框架中，地形和空间非均匀性主要通过以下三种方式建模：

（1）风切变模型（Wind Shear）

风切变描述风速随高度的变化规律，采用幂律公式（Power Law）：

U(z)=Urefzzrefα

其中：

- U(z) 为高度 z 处的风速

- Uref 为参考高度 zref 处的风速（通常为轮毂高度）

- α 为风切变指数（wind shear exponent），无量纲

- 典型取值：平坦开阔地形 α≈0.10–0.15；复杂地形或高粗糙度地表 α≈0.20–0.40

风切变直接影响转子扫掠面上的风速分布。对于大直径风机（如 IEA 15MW，转子直径 242 m），轮毂高度上下各 121 m 范围内的风速差异可达 10–20%，显著影响功率输出和推力计算。

（2）风向扭转（Wind Veer）

风向扭转指风向随高度的旋转现象，通常由科里奥层效应引起。FLORIS 支持线性风向扭转模型：

θ(z)=θref+β(z−zref)

其中 β 为风向扭转率（单位：度/米），典型取值范围为 0–0.01 °/m。风向扭转会导致转子不同高度处的来流方向不一致，影响有效入流角和功率输出。

（3）异质 inflow 映射（Heterogeneous Inflow Mapping）

对于复杂地形或大型风场，简单的风切变模型不足以描述空间风速变化。FLORIS 提供 HeterogeneousMap 类，通过空间插值方法构建三维速度乘数场（speed multiplier field）：

U(x,y,z)=Uref⋅M(x,y,z)

其中 M(x,y,z) 为位置相关的速度乘数，可通过以下方式获得：

- CFD 模拟：基于计算流体动力学得到高分辨率流场，归一化后生成乘数网格

- 中尺度气象模型：如 WRF（Weather Research and Forecasting）输出的空间风场

- 实测数据插值：多台测风塔或激光雷达观测点的空间插值

- 解析模型：基于地形特征的简化公式（如海岸线效应、山脊加速等）

HeterogeneousMap 支持按风向和风速分层的三维映射，即 M(x,y,z;wd,ws)，能够捕捉不同来流条件下的地形效应差异。插值方法包括线性插值（默认，精度高）和最近邻插值（速度快，适用于实时应用）。

注意：当使用三维异质映射时，需将风切变指数设为零，避免重复修正。FLORIS 会自动检测并阻止同时启用两种垂直剖面修正。

### 7.2 气象因素影响机理

大气稳定度、湍流强度、空气密度等气象参数通过多种途径影响风场发电性能。

（1）大气稳定度（Atmospheric Stability）

大气稳定度描述垂直方向上的温度梯度对湍流混合的抑制或增强作用，分为三类：

- 不稳定层结（Unstable）：地表加热导致强烈对流，湍流混合强，尾流恢复快。典型于白天晴朗天气。

- 中性层结（Neutral）：机械湍流主导，混合中等。典型于多云或大风天气。

- 稳定层结（Stable）：逆温层抑制垂直混合，湍流弱，尾流衰减慢且影响距离长。典型于夜间或清晨。

稳定度对尾流的影响主要体现在：

- 尾流宽度：稳定条件下尾流扩展慢，横向影响范围窄但纵向延伸远

- 尾流恢复速度：不稳定条件下环境湍流促进混合，尾流风速恢复快

- 尾流偏转：稳定层结下偏航诱导的尾流偏转效果更持久

FLORIS 目前未直接内置大气稳定度参数，但可通过以下方式间接表征：

- 调整湍流强度（TI）：稳定条件对应低 TI（0.04–0.06），不稳定条件对应高 TI（0.10–0.16）

- 调整尾流模型参数：如经验高斯模型中的尾流扩展率 ki 可根据稳定度分层标定

- 使用多维工况表：将稳定度作为第三维变量，分别建立不同稳定度下的风玫瑰统计

（2）湍流强度（Turbulence Intensity, TI）

湍流强度定义为风速脉动标准差与平均风速之比：

TI=σuU

TI 对 AEP 计算的影响体现在三个方面：

- 尾流恢复：高 TI 环境下尾流与环境流场混合更快，下游风机功率恢复水平更高。Crespo-Hernandez 等尾流湍流模型显式依赖 TI 计算附加湍流：

Iadd=C⋅apa⋅I0pI⋅ΔxDpx

- 其中 I0 为环境湍流强度，a 为轴向诱导因子。

- 载荷与寿命：高 TI 增加结构疲劳载荷，可能触发降额运行或停机保护，降低可利用小时数。

- 功率曲线分散性：相同平均风速下，高 TI 导致瞬时风速波动大，功率输出呈现概率分布而非确定值。

FLORIS 支持将 TI 作为独立维度纳入风况统计（WindTIRose），实现按 TI 分层的 AEP 评估。对于复杂山地或海上风场，建议采用三维风玫瑰（风向 × 风速 × TI）以提高预测精度。

（3）空气密度（Air Density）

空气密度 ρ 直接影响风机功率输出和推力：

P=12ρAU3CP, T=12ρAU2CT

其中 CP 为功率系数，CT 为推力系数，A 为扫掠面积。

空气密度受海拔、温度和湿度影响：

- 海拔效应：海拔每升高 1000 m，空气密度下降约 12%

- 温度效应：温度每升高 10°C，空气密度下降约 3–4%

- 典型范围：海平面标准条件 ρ=1.225 kg/m³；高海拔寒冷地区可达 1.3 kg/m³；热带高温地区可低至 1.1 kg/m³

FLORIS 通过参考空气密度修正机制处理密度变化。当实际密度 ρ 偏离参考值 ρref 时，对有效风速进行立方根修正：

Ueff=U⋅ρρref1/3

该修正确保功率和推力系数查找表的适用性。用户可在 FlorisModel.set() 中指定 air_density 参数，或通过 multidim_conditions 为每个工况单独设置密度值。

（4）其他气象因素

- 降水与 icing：叶片结冰改变气动外形，降低功率系数并增加载荷。FLORIS 暂未直接建模，可通过降低功率曲线或增加停机频率间接考虑。

- 极端风速：台风、雷暴等极端事件超出正常运行范围，需在切出风速以上按零功率处理。

- 风向快速变化：动态偏航响应滞后可能导致短期功率损失，稳态模型中通常忽略此效应。

### 7.3 地形与气象因素在模型中的体现

地形与气象因素通过三种方式进入 FLORIS 计算模型：一是通过修正来流分布影响风况模型；二是通过湍流、切变和非均匀来流参数影响尾流传播与恢复；三是通过空气密度和局部入流变化影响风机功率输出。

#### 7.3.1 在 FlowField 模块中的配置

FLORIS 的核心流场对象 FlowField 包含以下关键参数：

from floris import FlorisModel

fmodel = FlorisModel("gch.yaml")

# 设置风切变和风向扭转
fmodel.set(
    wind_shear=0.12,      # 风切变指数 α
    wind_veer=0.0,        # 风向扭转率 β（度/米）
    reference_wind_height=90.0,  # 参考高度（米）
    air_density=1.225     # 空气密度（kg/m³）
)

# 设置湍流强度（可为标量或数组）
fmodel.set(turbulence_intensities=[0.06, 0.08, 0.10])

这些参数对所有工况统一适用。若需按风向或风速分层设置，应使用 WindRose 或 TimeSeries 对象的 multidim_conditions 功能。

#### 7.3.2 异质 inflow 映射的实现流程

对于复杂地形风场，推荐采用以下步骤构建和应用异质 inflow 映射：

步骤 1：准备空间风速数据

从 CFD 模拟、WRF 输出或实测数据中提取多个空间点的风速信息。数据格式应为：

- 坐标数组：x, y, z（单位：米）

- 速度乘数数组：speed_multipliers，形状为 (n_wd × n_ws, n_points) 或 (n_points,)（若不区分风向风速）

- 可选：风向数组 wind_directions 和风速数组 wind_speeds

示例（从 CFD 结果提取）：

import numpy as np
from floris import HeterogeneousMap

# 假设已有 CFD 模拟的风速场 u_cfd[x, y, z, wd, ws]
u_ref = 8.0  # 参考风速

# 提取某风向风速下的速度乘数
x_pts = np.array([0, 500, 1000, 0, 500, 1000])
y_pts = np.array([0, 0, 0, 500, 500, 500])
z_pts = np.array([90, 90, 90, 90, 90, 90])  # 轮毂高度
u_local = np.array([7.5, 8.2, 8.5, 7.8, 8.0, 8.3])

speed_mult = u_local / u_ref

# 创建 HeterogeneousMap 对象
het_map = HeterogeneousMap(
    x=x_pts,
    y=y_pts,
    z=z_pts,
    speed_multipliers=speed_mult.reshape(1, -1),  # 单工况
    wind_directions=np.array([270.0]),
    wind_speeds=np.array([8.0])
)

步骤 2：验证映射合理性

可视化速度乘数分布，检查是否存在异常值或不连续：

import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()
het_map.plot_single_speed_multiplier(
    wind_direction=270.0,
    wind_speed=8.0,
    ax=ax,
    vmin=0.8,
    vmax=1.2
)
ax.set_title("Speed Multiplier Map (WD=270°, WS=8 m/s)")
plt.show()

步骤 3：集成到 FlorisModel

将 HeterogeneousMap 传递给风况对象，再设置到模型：

from floris import TimeSeries

# 创建 TimeSeries 并关联异质映射
time_series = TimeSeries(
    wind_directions=[260, 270, 280],
    wind_speeds=[7.0, 8.0, 9.0],
    turbulence_intensities=0.06,
    heterogeneous_map=het_map  # 传入 HeterogeneousMap 对象
)

# 应用到 FlorisModel
fmodel.set(wind_data=time_series)

# 运行仿真
fmodel.run()
powers = fmodel.get_turbine_powers()

FLORIS 会自动根据每个工况的风向和风速，从 HeterogeneousMap 中插值得到各风机位置的速度乘数，并应用于自由来流风速修正。

步骤 4：敏感性分析与不确定性量化

对比有无异质映射的 AEP 差异，评估地形效应对发电量的影响幅度：

# 无异质映射的基准情况
fmodel_base = fmodel.copy()
fmodel_base.set(heterogeneous_inflow_config=None)
fmodel_base.run()
aep_base = fmodel_base.get_farm_AEP()

# 有异质映射的情况
fmodel_het = fmodel.copy()
fmodel_het.set(wind_data=time_series)  # 包含 het_map
fmodel_het.run()
aep_het = fmodel_het.get_farm_AEP()

print(f"AEP 差异: {(aep_het - aep_base) / aep_base * 100:.2f}%")

典型情况下，复杂地形导致的 AEP 变化可达 ±5–10%，平坦地形通常小于 ±2%。

#### 7.3.3 多维气象条件的处理

当需要同时考虑多个气象变量（如 TI、空气密度、稳定度）时，可使用 multidim_conditions 参数：

from floris import WindRose
import numpy as np

# 定义三维风玫瑰（风向 × 风速 × TI）
wind_directions = np.array([250, 260, 270, 280, 290])
wind_speeds = np.array([6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
turbulence_intensities = np.array([0.05, 0.08, 0.12])

# 构建三维频率表（需归一化，总和为 1）
freq_table = np.random.rand(5, 7, 3)
freq_table = freq_table / freq_table.sum()

# 为每个 TI 档位指定不同的空气密度（例如稳定条件对应高密度）
air_density_by_ti = {
    0.05: 1.25,  # 稳定层结，低温高密度
    0.08: 1.225, # 中性层结
    0.12: 1.20   # 不稳定层结，高温低密度
}

# 创建 WindTIRose 对象
wind_rose_ti = WindRose(
    wind_directions=wind_directions,
    wind_speeds=wind_speeds,
    turbulence_intensities=turbulence_intensities,
    freq_table=freq_table,
    ti_table=None,  # TI 已作为独立维度
    value_table=None
)

#  unpack 时获取多维条件
wd_unpack, ws_unpack, ti_unpack, freq_unpack, _, _ = wind_rose_ti.unpack()

# 根据 TI 映射空气密度
air_density_array = np.array([air_density_by_ti[ti] for ti in ti_unpack])

# 设置到模型
fmodel.set(
    wind_data=wind_rose_ti,
    multidim_conditions={"air_density": air_density_array}
)

fmodel.run()
aep = fmodel.get_farm_AEP()

该方法允许为每个离散工况独立指定气象参数组合，实现高精度的分层 AEP 评估。

#### 7.3.4 工程实践建议

平坦地形风场：

- 采用标准风切变模型（α=0.10–0.15）

- 忽略风向扭转（β=0）

- 使用单一空气密度值（1.225 kg/m³ 或场址长期平均值）

- 湍流强度可采用常数或分段函数（按风速区间）

- 无需异质 inflow 映射

复杂山地风场：

- 优先采用 CFD 或 WRF 生成的三维异质映射

- 若数据不足，可按坡向和坡度分区设置不同的风切变指数

- 考虑风向依赖性：迎风坡加速、背风坡分离

- 湍流强度随地形变化显著，建议使用 WindTIRose 分层统计

- 空气密度随海拔变化，需按机位高程修正

海上风场：

- 风切变指数较低（α≈0.08–0.12）

- 湍流强度整体偏低（0.04–0.08），但存在波浪诱导湍流

- 空气密度受温湿度影响小，可采用常数

- 大型风场（>50 km）需考虑科里奥利力导致的风向扭转

- 若跨度大，可采用二益测算提供可靠的技术支撑。

## 8. 布局优化算法

### 8.1 优化问题定义

风电场布局优化的核心目标是在满足工程约束的前提下，通过调整风机空间位置最大化风场的年发电量（AEP）或年价值产量（AVP）。与单机功率叠加方法不同，布局优化显式考虑风机间的尾流相互作用，通过合理 spacing 降低尾流损失，提升风场整体净发电能力。

数学表述：

设 x = {x_i}_{i=1}^{N}，x_i ∈ R² 表示 N 台风机的坐标集合，R ⊂ R² 为允许布置风机的闭合区域（由多边形边界定义），d 为风机间的最小安全距离（通常以转子直径 D 的倍数表示，如 2D-5D）。布局优化问题可表述为：

在满足以下约束条件下，寻找使目标函数 f(x) 最大化的风机坐标配置：

- 边界约束：所有风机必须位于允许区域内，即 x ⊂ R

- 间距约束：任意两台风机的欧几里得距离不得小于最小间距，即 ||x_i - x_j|| ≥ d，∀j ≠ i

- 禁建区约束：风机不得位于环境敏感区、地形障碍区等禁建区域内

目标函数 f(x) 通常为 AEP，定义为各离散风况下风场功率与对应频率的加权和：

f(x) = Σ_w P(w, x) · p_W(w)

其中 w 为风况分箱（风向-风速组合，或进一步包含湍流强度维度），P(w, x) 为布局 x 下风况 w 的风场总功率（通过尾流模型计算），p_W(w) 为该风况的年发生频率（来自风玫瑰统计）。

若考虑电价差异，可将目标改为 AVP（年度价值产量）：

f_value(x) = Σ_w P(w, x) · p_W(w) · v(w)

其中 v(w) 为风况 w 下的单位电能价值（如电价，元/MWh）。

优化变量与维度：

- 优化变量：风机坐标 {(x_1, y_1), (x_2, y_2), …, (x_N, y_N)}

- 变量维度：2N（每台风机 2 个自由度）

- 典型规模：10-100 台风机对应 20-200 维优化问题

问题特性：

- 非凸性：目标函数存在多个局部最优解，传统梯度方法易陷入局部极值

- 非线性：尾流模型导致功率与坐标呈高度非线性关系

- 计算昂贵：每次目标函数评估需运行完整尾流仿真，耗时秒级至分钟级

- 约束复杂：几何约束（边界、间距）与工程约束（禁建区）交织

FLORIS 提供了两类主流布局优化方法：基于 SciPy 的局部梯度优化和基于随机搜索的全局优化。以下章节详细介绍这两类方法的原理、实现和使用策略。

### 8.2 基于 SciPy 的布局优化方法

基于 SciPy 的布局优化方法利用 SciPy.optimize.minimize 提供的数值优化子例程，通过梯度信息引导搜索方向，在可行域内寻找局部最优解。FLORIS 中的 LayoutOptimizationScipy 类封装了这一流程，默认使用 SLSQP（Sequential Least Squares Quadratic Programming）求解器。

#### 8.2.1 方法原理

核心思想：

将布局优化问题转化为标准非线性规划形式：

minimize: -AEP(x) / AEP_base （归一化负 AEP，因 minimize 求最小值）

subject to:

- g_boundary(x) ≥ 0 （边界包含性约束）

- g_spacing(x) ≥ 0 （最小间距约束）

- 0 ≤ x_normalized ≤ 1 （变量边界，归一化后）

其中 AEP_base 为初始布局的 AEP，用于归一化目标函数，提高数值稳定性。

关键技术创新：

- 坐标归一化：将风机坐标从实际物理空间 [xmin, xmax] × [ymin, ymax] 映射到单位正方形 [0, 1] × [0, 1]。归一化消除量纲影响，使不同尺度问题的优化行为一致，同时便于设置统一的变量边界。

- KS 函数聚合间距约束：传统方法需对每对风机施加一个间距约束，共 N(N-1)/2 个约束，随风机数平方增长。LayoutOptimizationScipy 采用 Kreisselmeier-Steinhauser (KS) 函数将所有间距约束聚合为单一平滑约束： g_KS(x) = (1/ρ) · ln[Σ_{i<j} exp(ρ · g_ij(x))] ≤ 0 其中 g_ij(x) = 1 - ||x_i - x_j|| / d_min 为第 i、j 台风机的归一化间距约束，ρ 为聚合参数（默认 500）。当 ρ → ∞ 时，g_KS 趋近于 max(g_ij)，即最 violated 的约束；有限 ρ 提供平滑近似，利于梯度-based 优化器收敛。

- 几何偏航耦合：可选启用 enable_geometric_yaw，在每次布局评估时自动计算最优偏航角。该功能基于几何关系快速估算偏航配置，无需嵌套优化循环，即可在布局优化中隐含考虑尾流 steering 效应，典型额外增益 1-3% AEP。

- 梯度近似：SLSQP 等求解器依赖目标函数和约束函数的梯度。FLORIS 采用有限差分法近似梯度：对每个变量施加微小扰动 ε（默认 0.01，归一化空间），重新计算 AEP，通过差商估计偏导数。虽增加函数评估次数（每迭代约 2N 次额外评估），但避免了解析梯度推导的复杂性。

#### 8.2.2 算法流程

初始化阶段：

- 加载 FlorisModel，配置尾流模型、风机参数和风况数据（WindRose 对象）

- 设置初始风机布局坐标（可从格网布局、随机布局或工程设计导入）

- 定义边界多边形顶点列表（顺时针或逆时针顺序）

- 计算初始 AEP_base，作为归一化基准

优化执行阶段：

伪代码描述主流程：

输入：FlorisModel fmodel, 边界 boundaries, 最小间距 min_dist
输出：优化后的风机坐标 (x_opt, y_opt)

步骤 1：预处理
  - 提取边界范围 [xmin, xmax], [ymin, ymax]
  - 归一化初始坐标到 [0, 1] 区间：
    x_norm = (x - xmin) / (xmax - xmin)
    y_norm = (y - ymin) / (ymax - ymin)
  - 拼接为一维向量 x0 = [x_norm_1, ..., x_norm_N, y_norm_1, ..., y_norm_N]

步骤 2：设置优化参数
  - 变量边界 bnds = [(0, 1)] * 2N  （所有变量在 [0, 1] 内）
  - 约束条件 cons = [g_boundary, g_spacing_KS]
  - 求解器选项 optOptions = {
      "maxiter": 100,     // 最大迭代次数
      "ftol": 1e-9,       // 目标函数容差
      "eps": 0.01,        // 有限差分步长
      "disp": true        // 显示收敛信息
    }

步骤 3：调用 scipy.optimize.minimize
  result = minimize(
    fun = objective_function,      // 目标函数句柄
    x0 = x0,                       // 初始猜测
    method = "SLSQP",              // 求解器
    bounds = bnds,                 // 变量边界
    constraints = cons,            // 约束条件
    options = optOptions           // 求解器选项
  )

  其中 objective_function(x_normalized) 的内部逻辑：
    a. 反归一化坐标到物理空间
    b. 更新 fmodel 的风机布局
    c. 若启用几何偏航，计算并设置最优偏航角
    d. 调用 fmodel.run() 执行尾流仿真
    e. 获取风场 AEP，返回 -AEP / AEP_base（负值因求最小）

步骤 4：后处理
  - 提取优化后的归一化坐标 result.x
  - 反归一化得到物理坐标：
    x_opt = x_norm_opt * (xmax - xmin) + xmin
    y_opt = y_norm_opt * (ymax - ymin) + ymin
  - 验证约束满足性（边界、间距）
  - 计算最终 AEP 和提升幅度

返回 (x_opt, y_opt)

收敛判据：

SciPy 优化器在以下任一条件满足时终止：

- 达到最大迭代次数 maxiter

- 目标函数变化量 < ftol（连续多次迭代）

- 梯度范数 < gtol（接近驻点）

- 约束违反量 < ctol（可行解）

#### 8.2.3 约束处理细节

边界约束实现：

采用点到多边形距离函数。对于每个风机坐标 (x_i, y_i)，计算其到边界多边形的有符号距离：

- 若在多边形内部，距离为正

- 若在外部，距离为负

- 若在边界上，距离为零

约束条件为：min_distance_to_boundary(x_i, y_i) ≥ 0，∀i

FLORIS 使用 Shapely 库的 Polygon.contains(Point) 方法高效判断点在多边形内的包含性。

间距约束实现（KS 函数）：

传统方法需施加 N(N-1)/2 个独立约束，计算成本高且易导致求解器数值不稳定。KS 函数通过指数平滑将所有间距约束聚合为单一约束：

计算所有风机对的间距约束 g_ij：
  for i = 1 to N:
    for j = i+1 to N:
      dist_ij = sqrt((x_i - x_j)² + (y_i - y_j)²)
      g_ij = 1 - dist_ij / min_dist

应用 KS 聚合：
  g_KS = (1/ρ) * ln(Σ exp(ρ * g_ij))
  
约束条件：g_KS ≤ 0

当所有 g_ij ≤ 0（即所有间距满足要求）时，g_KS ≤ 0；若任一 g_ij > 0（间距不足），则 g_KS > 0，约束被违反。ρ 控制聚合的”sharpness”：ρ 越大，g_KS 越接近 max(g_ij)；ρ 越小，g_KS 越平滑但保守。

优势：

- 约束数量从 O(N²) 降至 O(1)，显著降低求解器负担

- 平滑可微，利于梯度-based 优化器收敛

- 自动关注最 violated 的约束（类似 max 函数）

#### 8.2.4 参数配置指南

求解器选择：

| 求解器 | 适用场景 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLSQP（默认） | 通用带约束问题 | 平衡速度与精度，支持不等式约束 | 高维问题可能收敛慢 |
| trust-constr | 复杂约束、高精度需求 | 约束处理稳健，二阶信息 | 计算成本高，内存占用大 |
| L-BFGS-B | 仅边界约束 | 高效处理大规模问题 | 不支持不等式约束 |
| COBYLA | 无梯度可用 | 无需梯度信息 | 收敛慢，精度低 |

推荐配置：

- 中小规模（<30 台）：SLSQP，maxiter=100-150，ftol=1e-9，eps=0.01

- 中等规模（30-60 台）：trust-constr，maxiter=200-300，verbose=2

- 大规模（>60 台）：先降维或用全局方法预搜索，再用 L-BFGS-B 精化

关键参数调优：

- maxiter：最大迭代次数

  - 初筛：50-80

  - 深化：100-200

  - 过高导致计算浪费，过低可能未收敛

- ftol：目标函数容差

  - 默认 1e-9 适用于大多数场景

  - 若 AEP 变化 < 0.01% 可认为收敛

- eps：有限差分步长（归一化空间）

  - 默认 0.01（即物理空间约 10-20 米）

  - 过小导致数值噪声，过大降低梯度精度

  - 建议测试 eps ∈ [0.005, 0.02]

- enable_geometric_yaw：是否启用几何偏航

  - True：额外 1-3% AEP 增益，但每次评估成本增加 20-50%

  - False：更快，适合初筛

  - 推荐：最终设计阶段启用

#### 8.2.5 优势与局限性

优势：

- 收敛速度快：利用梯度信息，通常 50-150 次迭代即可收敛

- 约束处理严谨：KS 函数确保间距约束严格满足

- 成熟可靠：SciPy 经过广泛验证，数值稳定性好

- 易于集成：API 简洁，与 FLORIS 无缝对接

局限性：

- 局部最优：易陷入局部极值，尤其在高维、多峰问题中

- 初始解敏感：不同初始布局可能导致截然不同的最终解

- 计算成本：每次迭代需 2N+1 次 AEP 评估（有限差分），N=50 时每迭代约 100 次仿真

- 不支持不连续边界：难以处理多个分离的可布置区域

适用场景：

- 中小规模风场（<50 台风机）的精细化优化

- 已有优质初始布局的局部改进

- 需要严格满足几何约束的工程场景

- 作为全局优化后的局部精化工具（两阶段策略）

不适用场景：

- 超大规模风场（>100 台）

- 复杂不连续边界或多区域布局

- 对全局最优性要求极高的场景

- 初始布局质量差且无先验知识

### 8.3 基于遗传算法的布局优化方法

基于遗传算法（或其变体随机搜索）的布局优化方法通过模拟生物进化过程，在解空间中进行全局搜索，特别适用于非凸、多峰、约束复杂的优化问题。FLORIS 提供 LayoutOptimizationRandomSearch 类，实现了专为风电场布局设计的随机搜索算法，兼具遗传算法的全局探索能力和工程实用性。

#### 8.3.1 方法原理

核心思想：

与传统遗传算法的”选择-交叉-变异”框架不同，LayoutOptimizationRandomSearch 采用简化的”扰动-评估-接受”机制：

- 种群维护：同时维护 n_individuals 个独立个体（布局候选解），每个个体包含完整的风机坐标配置

- 随机扰动：每代中对每个个体，随机选择一台风机，施加随机方向和距离的位移

- 约束预检：快速检查新位置是否满足边界和间距约束（无需调用尾流模型）

- 目标评估：若约束满足，计算新布局的 AEP

- 贪婪接受：若新 AEP 高于原 AEP，则接受新布局；否则拒绝并恢复原状

- 并行演化：所有个体独立演化，定期交换最优解信息（岛模型）

数学表达：

第 k 代中，对个体 m 的风机 j 施加扰动：

x_j^(k+1) = x_j^(k) + Δr · cos(θ)

y_j^(k+1) = y_j^(k) + Δr · sin(θ)

其中：

- Δr 从距离概率质量函数（PMF）中采样

- θ ~ U(0, 2π) 为均匀分布的随机方向

- 若新位置违反约束或 AEP 未提升，则恢复 x_j^(k), y_j^(k)

距离概率质量函数（Distance PMF）：

PMF 是核心调参项，定义扰动距离的概率分布。典型配置包含 5-7 个档位：

| 档位 | 距离范围（单位 D） | 概率 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小步长 | 0.5-1.0 | 0.5-0.6 | 局部精细调整 |
| 中步长 | 2.0-5.0 | 0.2-0.3 | 跳出局部最优 |
| 大步长 | 5.0-10.0 | 0.05-0.1 | 全局探索、跨区域跳跃 |

示例配置：

distance_pmf = {
  "d": [0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0],  // 距离档位
  "p": [0.30, 0.30, 0.20, 0.15, 0.05] // 对应概率
}

PMF 设计原则：

- 探索-开发平衡：小步长占比高确保局部精化，大步长保留一定概率避免早熟收敛

- 自适应调整：若长时间无改进，临时增加大步长概率

- 场景适配：复杂边界增加大步长以促进区域间跳跃

#### 8.3.2 算法流程

初始化阶段：

伪代码描述：

输入：FlorisModel fmodel, 边界 boundaries, 距离 PMF, 个体数 n_ind
输出：初始种群 {layout_1, layout_2, ..., layout_n_ind}

若 use_dist_based_init = true:
  对于每个个体 m = 1 to n_ind（并行执行）:
    1. 随机生成风机位置（均匀分布在边界内）
    2. 检查间距约束，若不满足则重新生成
    3. 重复直至所有风机放置完成
    4. 计算初始 AEP_m
否则:
  所有个体从同一初始布局开始（用户提供或格网布局）
  计算初始 AEP_base

记录初始最优 AEP_best = max(AEP_m)

主循环（时间驱动）：

输入：总时间预算 T_total, 每代时间预算 T_gen
输出：最优布局 layout_best

启动计时器 t_start
初始化代计数 gen = 0

while (current_time - t_start) < T_total:
  gen = gen + 1
  
  对于每个个体 m = 1 to n_ind（并行执行）:
    
    // 步骤 1：随机扰动
    随机选择风机索引 j ~ U(1, N)
    从 PMF 采样扰动距离 Δr
    生成随机方向 θ ~ U(0, 2π)
    
    计算新坐标：
      x_j_new = x_j + Δr · cos(θ)
      y_j_new = y_j + Δr · sin(θ)
    
    // 步骤 2：快速约束检查（不调用尾流模型）
    if 点 (x_j_new, y_j_new) 不在边界多边形内:
      拒绝扰动，continue
    
    for 每个其他风机 k ≠ j:
      if 距离 ((x_j_new, y_j_new), (x_k, y_k)) < min_dist:
        拒绝扰动，break
    
    if 约束检查失败:
      continue
    
    // 步骤 3：目标评估
    临时更新个体 m 的布局为新坐标
    若 enable_geometric_yaw = true:
      计算并设置几何偏航角
    调用 fmodel.run()
    计算新 AEP_new
    
    // 步骤 4：贪婪接受
    if AEP_new > AEP_current:
      接受新布局，更新 AEP_current = AEP_new
    else:
      恢复原布局
  
  // 步骤 5：记录进度
  记录本代所有个体的 AEP
  更新全局最优 AEP_best 和对应布局
  
  // 步骤 6：时间检查
  if (current_time - t_start) ≥ T_total:
    break

返回最优布局 layout_best

终止条件：

- 达到总时间预算 T_total（主要判据）

- 可选：连续 G 代无改进（早熟收敛检测）

- 可选：达到最大代数 G_max

输出：

- 最优布局坐标 (x_best, y_best)

- 最优 AEP 值

- 优化历史曲线（AEP vs 代数）

- 各代种群统计（均值、中位数、最大值、最小值）

#### 8.3.3 关键参数设计

时间预算分配：

时间驱动而非代数驱动是该方法的核心特点，用户根据项目阶段设定总时间预算：

| 项目阶段 | 时间预算 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 投标初筛 | 600-1800 秒（10-30 分钟） | 快速比较多方案，粗略优化 |
| 深化研究 | 3600-7200 秒（1-2 小时） | 优选方案精细化，追求更高精度 |
| 最终设计 | >7200 秒（>2 小时） | 结合局部精化，逼近最优解 |

每代时间预算（seconds_per_iteration）：

- 典型值：30-120 秒

- 较短（30-60 秒）：快速反馈，适合调试

- 较长（60-120 秒）：每代更多评估，稳定收敛

- 平衡点：确保每代至少完成一轮完整扰动-评估循环

种群规模（n_individuals）：

- 小规模（<20 台）：4-8 个个体

- 中等问题（20-50 台）：8-12 个个体

- 大规模（>50 台）：12-16 个个体

- 原则：个体数 ≈ CPU 核心数，充分利用并行性

并行工作进程数（max_workers）：

- 推荐：max_workers = n_individuals = CPU 核心数 - 1

- 预留一个核心给操作系统，避免资源竞争

- 理想加速比：S ≈ n_workers（近线性）

- 实际加速比：S ≈ 0.7-0.9 × n_workers（通信开销）

距离 PMF 调优策略：

初期探索阶段（前 30% 时间）：

- 增加大步长概率：p_large ≈ 0.15-0.20

- 促进全局探索，快速定位有潜力区域

中期开发阶段（30%-70% 时间）：

- 均衡配置：p_small ≈ 0.50, p_medium ≈ 0.30, p_large ≈ 0.10

- 平衡探索与开发

后期精化阶段（后 30% 时间）：

- 增加小步长概率：p_small ≈ 0.60-0.70

- 聚焦局部最优附近精细调整

自适应调整机制（高级用法）：

若连续 50 代无改进，临时切换 PMF：

- 原 PMF：[0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0] with [0.3, 0.3, 0.2, 0.15, 0.05]

- 临时 PMF：[0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0] with [0.1, 0.2, 0.3, 0.25, 0.15]

- 持续 20 代后恢复原 PMF

此举有助于跳出局部最优，但需谨慎使用以避免破坏已积累的优质解。

其他重要参数：

- min_dist / min_dist_D：最小间距，绝对值（米）或相对值（转子直径倍数）

  - 陆上风场：2D-3D（紧凑布局，土地受限）

  - 海上风场：5D-7D（尾流主导，空间充裕）

  - 推荐起始值：5D

- enable_geometric_yaw：是否启用几何偏航优化

  - True：额外 1-3% AEP 增益，每次评估成本增加 20-50%

  - False：更快，适合初筛

  - 推荐：最终设计阶段启用

- use_value：优化目标

  - False：最大化 AEP（默认）

  - True：最大化 AVP（需在 WindRose 中提供 value_table）

- random_seed：随机种子

  - 固定种子确保结果可重复（调试、对比实验）

  - 不同种子运行多次评估解的稳健性

- grid_step_size：内部网格分辨率（高级参数，默认值通常足够）

#### 8.3.4 并行化与加速策略

内置并行支持：

LayoutOptimizationRandomSearch 基于 Python multiprocessing 实现并行化，每个工作进程独立运行 FlorisModel 实例，互不干扰。

并行架构：

主进程（协调者）
  ├─ 工作进程 1：个体 1 的演化
  ├─ 工作进程 2：个体 2 的演化
  ├─ ...
  └─ 工作进程 N：个体 N 的演化

加速效果：

- 理想情况：n_workers = 8，加速比 S ≈ 8×

- 实际情况：S ≈ 5-7×（受进程启动、通信开销影响）

- 效率：η = S / n_workers ≈ 70-90%

进一步优化策略：

- 代理模型辅助（Surrogate-Assisted）：

  - 构建 Kriging 或随机森林代理模型近似 AEP

  - 大部分扰动用代理模型快速评估

  - 仅对 promising candidates 调用真实尾流模型

  - FLORIS 暂未内置，可通过外部框架集成

- 变量降维：

  - 对超大规模问题（>100 台），采用簇化或行列参数化

  - 例如：将风机分组，每组共享平移/旋转自由度

  - 先在低维空间搜索，再在高维空间微调

- 分区分治：

  - 将大型风场划分为多个子区域

  - 分别优化各子区域布局

  - 合并后进行全局微调

  - 适用于地理分隔或多风况主导方向差异大的场景

#### 8.3.5 优势与局限性

优势：

- 全局搜索能力强：随机扰动和大步长跳跃有效避免局部最优

- 并行性好：天然适合多核/集群并行，加速比高

- 鲁棒性高：对初始解不敏感，无需梯度信息

- 约束处理灵活：支持复杂边界、不连续区域、禁建区

- 实现简单：算法逻辑直观，易于理解和调试

- 时间可控：时间驱动机制确保在预算内完成

局限性：

- 收敛速度慢：相比梯度方法，达到同等精度需更多评估次数

- 计算成本高：依赖大量 AEP 评估，单机运行时耗时长

- 参数调优需求：距离 PMF、时间预算等需根据问题调整

- 解的质量波动：不同随机种子可能导致结果差异，需多次运行取最优

- 缺乏理论保证：无法证明找到全局最优，只能期望接近

适用场景：

- 大规模风场（>50 台风机）

- 复杂边界或不连续可布置区域

- 多峰问题，担心局部最优

- 对全局最优性要求较高

- 有充足计算资源和时间预算

不适用场景：

- 小规模问题（<20 台），SciPy 更高效

- 时间紧迫，需快速得到可行解

- 已有优质初始布局，只需局部改进

- 计算资源受限，无法并行化

#### 8.3.6 与 SciPy 方法的协同使用

两阶段优化策略（强烈推荐）：

结合两种方法的优势，形成”全局探索 + 局部精化”的分阶段流程：

阶段 1：全局搜索（随机搜索）
  方法：LayoutOptimizationRandomSearch
  时间预算：1800-3600 秒
  目标：找到有潜力的布局区域，避免局部最优
  输出：布局 layout_global

阶段 2：局部精化（SciPy）
  方法：LayoutOptimizationScipy
  初始解：layout_global
  迭代次数：50-100
  目标：精细化调整，逼近局部最优
  输出：最终布局 layout_final

预期效果：

- 相比单独使用随机搜索：最终解质量提升 2-5%

- 相比单独使用 SciPy：避免陷入劣质局部最优的风险

- 总计算时间：略高于单一方法，但性价比最高

实施要点：

- 阶段 1 不必追求极致精度，找到”好区域”即可

- 阶段 2 启用几何偏航优化，进一步挖掘潜力

- 保存中间结果，便于分析和回溯

- 若阶段 2 改进 <1%，可省略该阶段

多起点策略：

运行多次独立的随机搜索（不同 random_seed），取最优结果作为阶段 2 的输入。这有助于评估解的稳健性，避免单次运行的偶然性。

for seed in [42, 123, 456, 789, 1024]:
  运行随机搜索，得到 layout_i
  记录 AEP_i

选择 AEP_best 对应的 layout_best
用 layout_best 作为 SciPy 的初始解进行精化

### 8.4 方法对比与选择指南

综合对比：

| 维度 | SciPy 方法 | 随机搜索方法 |
| --- | --- | --- |
| 优化类型 | 局部梯度 | 全局随机 |
| 收敛速度 | 快（50-150 迭代） | 慢（需数千次评估） |
| 全局最优性 | 弱（易陷局部最优） | 强（广泛探索） |
| 初始解敏感性 | 高 | 低 |
| 并行性 | 弱（梯度计算可并行） | 强（个体独立演化） |
| 约束处理 | 严谨（KS 函数） | 灵活（预检机制） |
| 计算成本 | 中等（每迭代 2N+1 次评估） | 高（总评估次数多） |
| 实现复杂度 | 低（调用 SciPy） | 中（需管理种群） |
| 适用规模 | <50 台 | 任意规模 |
| 边界适应性 | 单连通区域 | 复杂/不连续边界 |

选择指南：

场景 1：投标初筛，多方案快速比较

- 推荐：随机搜索（短时间预算 600-1800 秒）

- 理由：快速得到可行解，无需精细调优

- 备选：SciPy（若初始布局已较优）

场景 2：深化设计，追求高质量解

- 推荐：两阶段策略（随机搜索 3600 秒 + SciPy 精化）

- 理由：兼顾全局性和精度

- 备选：纯随机搜索（长时间预算 >7200 秒）

场景 3：小规模风场（<30 台），已有优质初始布局

- 推荐：SciPy 方法

- 理由：收敛快，精度高

- 备选：随机搜索（若担心局部最优）

场景 4：大规模风场（>80 台），复杂边界

- 推荐：随机搜索（并行化，长时间预算）

- 理由：SciPy 在高维问题中表现不佳

- 备选：分区分治 + 局部 SciPy 精化

场景 5：超大规模风场（>150 台）

- 推荐：分区分治 + 随机搜索 + 全局微调

- 理由：直接优化维度太高

- 备选：变量降维（簇化/参数化）

场景 6：研究对比，评估算法性能

- 推荐：两种方法均运行，多次独立实验

- 理由：全面评估解的质量和稳健性

- 分析指标：最优 AEP、平均 AEP、标准差、收敛曲线

### 8.5 优化结果评价

优化结果应从发电量提升、约束满足性和工程可实施性三个维度综合评价。

（1）发电量提升指标

- AEP 提升率：η_AEP = (AEP_opt - AEP_base) / AEP_base × 100%

  - 布局优化典型提升：5-20%（取决于初始布局质量）

  - 若提升 <3%，可能初始布局已较优或优化未充分收敛

  - 若提升 >25%，需检查是否存在异常（如约束违反）

- 尾流损失降低：对比优化前后平均尾流损失率

  - 尾流损失率 = 1 - AEP_actual / AEP_no_wake

  - 典型降低：3-10 个百分点

- 单机出力均衡性：计算各风机 AEP 的标准差

  - 标准差降低表明出力分布更均匀，运维更均衡

（2）约束满足性检查

- 边界包含性：确认所有风机位于边界多边形内

- 最小间距：验证任意两风机距离 ≥ min_dist

- 禁建区避让：检查无风机位于禁建区域内

- 几何偏航角范围：若启用，确认偏航角在允许范围内（通常 ±30°）

（3）工程可实施性评估

- 电缆长度：估算集电系统电缆总长度，评估成本影响

- 道路可达性：检查运维通道是否可到达所有风机

- 地形适应性：考虑坡度、地质条件对基础施工的影响

- 环境影响：评估噪声、视觉影响、生态敏感区距离

（4）收敛性诊断

- 目标函数历史：绘制 AEP 随迭代次数/时间的变化曲线

  - 应呈现单调递增（随机搜索）或震荡收敛（SciPy）

  - 若长期持平，可能已收敛或陷入停滞

- 多次运行一致性：独立运行 3-5 次（不同随机种子）

  - 计算最优 AEP 的均值和标准差

  - 标准差 <2% 表明解稳健

  - 标准差 >5% 表明问题多峰性强，需增加运行次数

- 敏感性分析：对关键参数进行扰动

  - 最小间距 ±10%：评估 AEP 变化

  - 风况离散度（风向/风速分箱数）：评估结果稳定性

  - 尾流模型参数：评估模型不确定性对优化的影响

（5）可视化验证

- 布局对比图：叠加显示初始布局和优化布局

- 尾流场快照：选取典型风况，可视化优化前后尾流分布

- 进度曲线：AEP vs 代数/时间，识别收敛趋势

- 种群分布（随机搜索）：展示多代种群的演化过程

只有在技术增益与工程可落地性同时满足要求时，优化结果才具有实际应用价值。建议在投标文件中提供优化前后的对比分析，包括 AEP 提升幅度、尾流损失变化、约束满足情况和工程可行性评估，以支撑技术方案的科学性和可靠性。

## 9. 示例演示

## 10. 实施步骤与成果交付

### 10.1 实施步骤

实施工作分为四个阶段。第一阶段为数据收集与校核，完成原始数据整理和标准化；第二阶段为模型建立与参数配置，完成风场、风机、风况和尾流模型建立；第三阶段为仿真计算与结果分析，完成 AEP 计算、尾流分析及关键工况校核；第四阶段为优化分析与方案比选，形成不同候选方案的对比结论和推荐意见。

### 10.2 成果交付内容

交付成果包括文字成果、数据成果和图形成果三部分。文字成果包括风场年发电量评估报告和不同候选方案对比分析报告；数据成果包括关键输入参数表和主要输出指标汇总表；图形成果包括尾流分析图、发电量对比图和优化前后对比图。必要时，还可提供可复核的参数配置说明和计算假设说明。

## 11. 技术特点、假设条件与应用边界

### 11.1 技术特点

本方案统一考虑风况、尾流、机型、地形和气象等因素，能够在风场级尺度上对净发电能力进行综合评估。与单机功率叠加方法相比，本方案更能反映候选风场之间的真实差异。其工程特点在于兼顾计算效率、模型精度和多方案比选需求，适合投标阶段快速形成技术比较结论。

### 11.2 模型假设条件

本方案采用稳态工程化尾流分析框架，假定输入风况和设备参数具有足够代表性，并假定机组按给定控制方式稳定运行。对于极端天气、短时动态控制、复杂瞬态流动和超高精度载荷问题，本方案不作为唯一分析依据，需在后续详细设计阶段结合专项分析进一步复核。